| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARIENCIA VISUAL | NA | ORGANOLÉPTICO | BRILLANTE Y TRANSPARENTE | BRILLANTE Y TRANSPARENTE |
| COLOR ASTM | NA | ASTM D1500 | 0,5 MÁXIMO | L 0,5 |
| DENSIDAD RELATIVA A 20 °C/4 °C | ADIMENSIONAL | ASTM D1298 | REPORTAR | 0,896 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 145 MÍNIMO | 164 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm²/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | 12 MÁXIMO | 3,683 |
| PUNTO DE FLUIDEZ / PUNTO DE ESCURRIMIENTO | °C | ASTM D97 | - 26 MÁXIMO | - 42 |
| TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ELECTRODOS PLANOS (2,54 mm) PROCEDIMIENTO A | kV | ASTM D877 / D877M | 30 MÍNIMO | 43,2 |
| FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 25 °C | % | ASTM D924 | 0,05 MÁXIMO | 0,014 |
| FACTOR DE POTENCIA, 60 Hz A 100 °C | % | ASTM D924 | 0,3 MÁXIMO | 0,040 |
| CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (LIQUIDOS AISLANTES) | mg/kg | ASTM D1533 | 30 MÁXIMO | 10 |
| MÉTODO DE ENSAYO PARA BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) | mg/kg | EPA SW-846 METHOD 9079 | NO DETECTABLE | NO DETECTABLE |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # - |
| # Código Único de Producto | # 20400019 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 01 |
| # Nombre Cliente | # - |
| # Revisión Cliente | # - |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: